{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["A标段 ","B标段","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段 ","index":0,"n_rows":45,"n_cols":14,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[37,0,37,5],[38,0,38,6],[38,7,38,11],[38,12,38,13],[44,2,44,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["比 选 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["比选编号：长招办2024-024"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"S24037486","FJP测管流量计","FJPE1-D1820x10/Y/1/ib/CS   管径：D1820x10  工作压力：6～8kPa 介质：高炉煤气  介质温度：50℃  刻度流量：180000Nm3/h  最大流量：150000Nm3/h  输出：4～20mA 防护等级：IP65  防爆型 带差压变送器  带三阀组及安装附件","SS2360-K1","台",1]
[null,null,"热电阻","与流量计成套供货 Pt100 带安装附件",null,"支",1]
[null,null,"压力变送器","与流量计成套供货 带安装附件    二线制 输出：4～20mA 防爆型",null,"台",1]
[2,"S24037487","FJP测管流量计","FJPE1-D610x10/Y/1/ib/CS  管径：D610x10  工作压力：6～8kPa  介质：转炉煤气  介质温度：50℃  刻度流量：12000Nm3/h  最大流量：10000Nm3/h  输出：4～20mA 防护等级：IP65  防爆型 带差压变送器  带三阀组及安装附件","SS2360-K1","台",1]
[null,null,"热电阻","与流量计成套供货 Pt100 带安装附件",null,"支",1]
[null,null,"压力变送器","与流量计成套供货 带安装附件    二线制 输出：4～20mA 防爆型",null,"台",1]
[3,"S24037488","FJP测管流量计","FJPE1-D1020x8/Y/1/ib/CS  管径：D1020x8  工作压力：4～5kPa  介质：焦炉煤气  介质温度：40℃  刻度流量：28000Nm3/h  最大流量：25000Nm3/h  输出：4～20mA 防护等级：IP65  防爆型 带差压变送器  带三阀组及安装附件","SS2360-K1","台",1]
[null,null,"热电阻","与流量计成套供货 Pt100 带安装附件",null,"支",1]
[null,null,"压力变送器","与流量计成套供货 带安装附件    二线制 输出：4～20mA 防爆型",null,"台",1]
[4,"S24037489","FJP测管流量计","FJPE1-D219x6/Y/1/ib/CS 管径：D219x6  工作压力：4～5kPa  介质：焦炉煤气  介质温度：40℃  刻度流量：1500Nm3/h 最大流量：1200Nm3/h  输出：4～20mA 防护等级：IP65  防爆型 带差压变送器  带三阀组及安装附件","SS2360-K1","台",1]
[null,null,"热电阻","与流量计成套供货 Pt100 带安装附件",null,"支",1]
[null,null,"压力变送器","与流量计成套供货 带安装附件    二线制 输出：4～20mA 防爆型",null,"台",1]
[5,"S24037490","YJLB型喷嘴流量计","YJLBⅡ-P/Q1/311/D89x4/P0/T1/J2/C5/F/B/B/A1/0  管径：D89x4  介质：氮气  压力等级：1.6Mpa  常用流量：15Nm3/min  最大流量：20Nm3/min  输出：4～20mA 防护等级：IP67 防爆型  带Hart差压变送器、配对法兰及安装附件","压力补偿从Hart差压变送器读取，实现温压补偿","台",1]
[null,null,"热电阻","与流量计成套供货 Pt100 带安装附件",null,"支",1]
[6,"S24037491","YJLB型节流式流量计","YJLBⅡ-KS/Q1/311/D219×6/P0/T2/J3/C5/F/B/B/A1/0  管径：D219×6   介质：饱和蒸汽 压力等级：1.6Mpa  流量双向测量,双向流孔板型，双向流量如下  外供蒸汽:常用流量：15t/h  最大流量：25t/h  启动蒸汽:常用流量：15t/h  最大流量：25t/h  输出：4～20mA 防护等级：IP67  防爆型 带两台Hart差压变送器、配对法兰及安装附件","压力补偿从Hart差压变送器读取，实现温压补偿","台",1]
[null,null,"热电阻","与流量计成套供货 Pt100 带安装附件",null,"支",1]
[7,"S24037492","YJLB型喷嘴流量计","YJLBⅡ-P/Q1/311/D426x9/P0/T2/J3/C5/F/B/B/A1/0  管径：D426x9  介质：饱和蒸汽  压力等级：1.6Mpa  常用流量：25t/h  最大流量：100t/h  输出：4～20mA 防护等级：IP67 防爆型 带Hart差压变送器、配对法兰及安装附件","压力补偿从Hart差压变送器读取，实现温压补偿","台",1]
[null,null,"热电阻","与流量计成套供货 Pt100 带安装附件",null,"支",1]
[8,"S24037493","插入式超声波流量计","型号：BL-L-C-W-EX  介质：除盐水  管径：D219x6  测量范围：0～120t/h 精度：1级  插入式传感器  壁挂式主机  电源：AC220V  主机具有：流量瞬时、累积显示  带4～20mA输出和RS485通讯接口  防爆型 防爆等级:EXdⅡBT4 防护等级：IP68  带传感器到主机专用电缆20米  带配套安装附件及室外壁挂式防爆仪表箱","SS2360-K1","台",1]
[null,null,"数据采集及上传模块","BL-R200-A  工业级无线路由器   带RS485接口  含天线、配套电源适配器  带适配电源插座  与超声波流量计成套订货，安装在仪表箱内",null,"台",1]
[9,"S24037494","插入式超声波流量计","型号：BL-L-C-W-EX  介质：生产排水  管径：D219x6  测量范围：0～250t/h 精度：1级  插入式传感器  壁挂式主机  电源：AC220V  主机具有：流量瞬时、累积显示  带4～20mA输出和RS485通讯接口  防爆型 防爆等级:EXdⅡBT4 防护等级：IP68  带传感器到主机专用电缆20米  带配套安装附件及室外壁挂式防爆仪表箱","SS2360-K1","台",1]
[null,null,"数据采集及上传模块","BL-R200-A  工业级无线路由器  带RS485接口  含天线、配套电源适配器  带适配电源插座  与超声波流量计成套订货，安装在仪表箱内",null,"台",1]
[10,"S24037495","插入式超声波流量计","型号：BL-L-C-W-EX  介质：生产-消防水  管径：D273x8  测量范围：0～250t/h 精度：1级  插入式传感器  壁挂式主机  电源：AC220V  主机具有：流量瞬时、累积显示  带4～20mA输出和RS485通讯接口  防护等级：IP68  带传感器到主机专用电缆30米  防爆型 防爆等级:EXdⅡBT4  带配套安装附件及室外壁挂式防爆仪表箱","SS2360-K1","台",2]
[null,null,"数据采集及上传模块","BL-R200-A  工业级无线路由器  带RS485接口  含天线、配套电源适配器  带适配电源插座  与超声波流量计成套订货，安装在仪表箱内",null,"台",2]
[11,"S24037496","外缚式超声波流量计","型号：BL-L-F-W-EX  防护等级：IP68  介质：生活给水  管径：DN65  测量范围：0～30t/h 精度：1级   外缚式传感器  壁挂式主机  电源：AC220V  主机具有：流量瞬时、累积显示  带4～20mA输出和RS485通讯接口  带传感器到主机专用电缆25米  防爆型 防爆等级:EXdⅡBT4  带配套安装附件及室外壁挂式防爆仪表箱","SS2360-K1","台",1]
[null,null,"数据采集及上传模块","BL-R200-A 工业级无线路由器 带RS485接口 含天线、配套电源适配器  带适配电源插座  与超声波流量计成套订货，安装在仪表箱内",null,"台",1]
[12,"S24037502","热电阻","型号：WZP-240  分度号：Pt100 安装螺纹：M27x2  保护管材质：不锈钢 保护管外径 ：∅16mm  L/l=300/150mm  防爆型  介质:饱和蒸汽  压力：0.3-0.7Mpa  温度：270℃  管径：D219×6  带热电阻套管","SS2360-K1","支",1]
[13,"S24037503","热电阻","型号：WZP-240  分度号：Pt100  安装螺纹：M27x2  保护管材质：不锈钢  保护管外径 ：∅16mm  L/l=400/250mm  防爆型  介质:饱和蒸汽  压力：1.0Mpa  温度：270℃  管径：D426×9  带热电阻套管","SS2360-K1","支",1]
[14,"S24037504","隔爆型压力变送器","型号：PMC1331Z-1B1F2562G1H  量程:0～1.6Mpa 过程连接:M20x1.5  电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制 防爆型  防爆等级:ExdⅡCT6  精度：0.5%","SS2360-K1","台",2]
[15,"S24037505","隔爆型压力变送器","型号：PMC1331Z-1B1F2562G1G  量程:0～1.0Mpa 过程连接:M20x1.5  电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制  防爆型  防爆等级:ExdⅡCT6  精度：0.5%","SS2360-K1","台",1]
[16,"S24037506","隔爆型压力变送器","型号：PMC1331Z-1B1F2562F1V  量程:0～20kpa 过程连接:M20x1.5  电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制  防爆等级:ExdⅡCT6 精度：0.5%","SS2360-K1","台",1]
[17,"S24037507","隔爆型压力变送器","型号：PMC1331Z-1B1F2562F1T  量程:0～16kpa 过程连接:M20x1.5  电气接口:M20x1.5 输出:4～20mA 二线制  防爆等级:ExdⅡCT6 精度：0.5%","SS2360-K2","台",1]
[18,"S24037415","浮球液位计","UQK-614    长度：6.5m L1=-5.5m L2=-3.8m   L3=-2.7m  L4=-2.1m  带重锤，悬索等","SS2360-D2","个",2]
["合计",{"$nulls":5},37]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"报价人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2024年3月26日于首钢长钢"]

{"sheet":"B标段","index":1,"n_rows":19,"n_cols":14,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[11,0,11,5],[12,0,12,6],[12,7,12,11],[12,12,12,13],[18,2,18,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["比 选 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["比选编号：长招办2024-024"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"S24037412","防爆动力配电箱","防爆等级不低于ExdⅡCT4","SS2360-D2","个",1]
[2,"S24037413","动力配电箱","JXF3007a 600×800×300mm （宽×高×深）","SS2360-D2","个",1]
[3,"S24037414","防爆动力配电箱","防爆等级不低于ExdⅡCT4","SS2360-D2","个",2]
[4,"S24037407","照明配电箱","PZ30-24(暗装)","SS2360-D1","个",1]
[5,"S24037497","室外型防爆壁挂仪表箱","宽×高×深（400×550×300）防爆等级：EXdⅡBT4  含壁挂安装支架等附件  仪表箱内设备见：SS2360-K1-8","SS2360-K1","面",1]
[6,"S24037498","室外型防爆壁挂仪表箱","宽×高×深（300×350×300）防爆等级：EXdⅡBT4  含壁挂安装支架等附件  仪表箱内设备见：SS2360-K1-9","SS2360-K1","面",1]
[7,"S24037499","室外型防爆壁挂仪表箱","宽×高×深（400×550×300）防爆等级：EXdⅡBT4  含壁挂安装支架等附件  仪表箱内设备见：SS2360-K1-10","SS2360-K1","面",1]
["合计",{"$nulls":5},8]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"报价人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2024年3月26日于首钢长钢"]

{"sheet":"Sheet1","index":2,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[8,0,8,5],[9,0,9,6],[9,7,9,11],[9,12,9,13],[15,2,15,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["比 选 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["比选编号：长招办2024-024"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"S24037366","柜式单冷空调","型号：LFD-12，制冷量：12KW，功率：3.9KW/380V  ",null,"台",2]
[]
[]
[]
["合计",{"$nulls":5},2]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"报价人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2024年3月26日于首钢长钢"]